## Grille
Grille de relevé pour l'utilisation des structures | [14 empty] | ANOMALIE À ÉVALUER | [15 empty] | Validation (X non valide)
Version : Janvier 2025
Travaux: | Nouveau toron |  | Diam câble ajouté: |  |  |  | 0.113 |  | Référence: | E65-FK7-25-130689 |  |  | Révision: | [7 empty] | Dédagement sol COM |  |  |  |  | N/A
No. Poteau: | PHA627-1 route 132 |  |  | N° Plan: |  |  | 1010 |  | No civique_Rue: | 627 route 132 |  |  |  |  | Milieux | Espace HQ | PCR | Classe | Implantation | BT p/r sol | Nouveau | Existant | Loc. T/Cable | Du haut |  | Non | Non |  |  | Non
Milieu | Poteau : | Longueur | Classe | Inspecté: |  |  |  |  | No. Parc: | 303 |  |  |  |  | Résid./Indus. léger Avant-lot | 2800 | 40 | 5 | 1.829 | 7.62 | 5 | 4.42 | 6m25 | 4.45 | 1 | Oui | 2008 |  |  | 2008
|  | 45 | 2 | Année: |  |  | 2025 |  | Circonf.(cm) | 95 | Code à barre: |  | EU3M6Y |  | Résid./Indus. léger Arrière-lot | 3450 | 40 | 5 | 1.829 | 6.97 | 3 | 2.5 |  |  | 2 | Endommagée | 2009 |  |  | 2009
Client Avant-lot | Marquage p/r sol (m): |  | 1.26 | Contrat: |  |  | 35 | 7 | Proprio/poteau: | HQ |  | Cie en UC: |  | N/A | Industriel Lourd | 4000 | 45 | 5 | 1.982 | 7.785 | 5 | 4.42 | Non | Penta | 3 |  | 2010 |  |  | 2010
| Marquage p/r sol selon Norme: |  | 2.2853 | Zone HQ Norme |  |  |  |  | Instructions pour compléter la grille: | [5 empty] | Rural sans Chemin | 1750 | 35 | 5 | 1.829 | 7.145 | 4.2 | 3 | Lâche | CCA | 4 |  | 2011 |  |  | 2011
| Différence: | OK | 1.0253 | [5 empty] | Compléter les cases foncées pour toutes les demandes. Les cases pâles doivent être complétées selon le requis de la demande et la situation terrain. | [5 empty] | Rural Chemin | 2800 | 40 | 5 | 1.829 | 7.62 | 5.5 | 4.42 | Branch. | Autre | 5 |  | 2012 |  |  | 2012
Top (m) | Poteau hors sol | Norme | Différence | Norme | attaches | sol | Réel | Diff. | [6 empty] | Client Avant-lot | 760 | 35 | 7 | 1.829 | 8.13 | 5 | 4.4 | 25 |  | 6 | Monophasé | 1 |  |  | 2013
10.04 | 10.7125 | 11.7378 | -1.03 | 760 | (pi) | (pi) | 3430 | 2670 | [6 empty] | Client Arrière-lot | 760 | 30 | 7 | 1.677 | 6.76 | 3 | 2.5 | 40 |  | 7 | Triphasé | 3 |  |  | 2014
[15 empty] | Haubanage urbain | 475 | 30 | 7 | 1.677 | 7.07 | 5 | 4.42 | 60 |  | 8 | Biterne | 6 |  |  | 2015
MT_sol (m) | Nb Phase | Conducteur | Dérivation |  | 45 | 38.5 | Du top |  | Angle de la ligne: | 0 |  |  |  |  | Haubanage rural | 475 | 30 | 7 | 1.677 | 7.07 | 3 | 2.5 | 90 |  | 9 |  |  |  |  | 2016
10.34 | triphasé | 477 MCM | N/A |  |  |  | -0.3 |  | IRD (LCLCL): | N/A | Fossé: |  | Non | [16 empty] | 2017
9.88 | Triphasé | 477 MCM | N/A |  |  |  | 0.16 |  | Transformateur(s): | Aucun |  |  | Espacement: | N/A | [11 empty] | > 300 | %rupt. |  |  | 2018
[9 empty] | Autre appareil: | Aucun | LAS Réseau: |  | N/A |  |  | Long | Classe | Implantation | Proprio = |  | Insc.base(m): | 4.267 |  |  |  | < 300 |  |  |  | 2019
BT_sol (m) | Conducteur | Visée | Dérivation | [5 empty] | Gradation: | Non |  |  | Traverse: | Normale |  | 30 | 1 | 5.5 | N/A |  |  |  |  | HQ |  | Non | 1% |  |  | 2020
[9 empty] | Lampadaire: | Non | Luminaire déco: |  | Non |  |  | 35 | 2 | 6 | Bell |  |  |  |  | HQ Telecom |  |  | 2% |  |  | 2021
[9 empty] | LAS client | 0 |  |  | Cabinet: | Aucun | Tangent | 40 | 3 | 6 | Télébec |  |  |  |  | Bell |  |  | 3% |  |  | 2022
[9 empty] | Montage HQ: | Tangent | Réseau: |  | Régulier |  | Fin course | 45 | 4 | 6.5 | Telus |  |  |  |  | Bell Aliant |  | Non | 4% |  |  | 2023
[9 empty] | Portée lâche: | Non | M.A.L.T: |  | Non |  | De coin | 50 | 5 | 7 | HQ |  |  |  | No. 1 | Télebec |  | Oui: 5º à 10º | 5% |  |  | 2024
[9 empty] | Portée précédente | 14 | Portée suivante |  | 18 |  | Intersection | 55 | 6 | 7.5 | Bell/Fil service |  |  |  | No. 2 | Telus |  | Oui: + de 10º | 6% |  |  | 2025
7.33 | 2/0 ACSR | Non | N/A |  | 24.0483 | 17.5483 | 2.71 |  | Compléter J25 et remplir toutes les lignes des torons |  |  | Plaque d'appui: |  |  | Biterne | 60 | 7 | 8 | Télébec/Fil |  | Type Appareil = |  | No. 3 | Beanfield M. | 1-Sans travaux |  | 7%
Esp. BT-COM | Requis | [5 empty] | Courroie |  |  |  |  | Max. | Dégagement: Expl ¦ CSA |  | Branchement | 65 |  |  | Telus/Fil |  | Régulateur |  | No. 4 | CCAP | 2-Anomalie à évaluer | Moins de 20% | 8%
Indiquer COM | 1 | [7 empty] | 1 | 27 |  | ↓ 60% ↓ | 5 | 4.4 | Haubanage | Non lisible | Nb de transfo = |  | Autre |  | Sectionneur |  | No. 5 | Cogeco | 3-Avec travaux / ingénierie | Plus de 20% | 9% | dégagement
COM_sol (m) | Proprio | Toron | Dérivation |  |  |  | Top | Esp. | Toron | Diam Tot | Nb | % rupt. | Dégagement | Ancre | Vertical | 10 kVA | 0 |  |  |  | Condensateur |  | No. 6 | Comm. Sco. | 4-Équipement | Fiss. Import. | 10% | Non requis
| Targo | Nouveau |  |  | 0 | -6.5 |  | 0 | [6 empty] | Autre | 25 kVA | 1 |  |  |  | Coupe circuit |  | No. 7 | Cooptel | 5-Souterrain | Rempl.Urgent | 11% | < 2,5
[5 empty] | 0 | -6.5 | [9 empty] | 50 kVA | 2 |  |  |  | Autre |  |  | CVNQ | 6- | Bon état | 12% | 2.5583
[5 empty] | 0 | -6.5 | [9 empty] | 75 kVA | 3 | Nb de conducteurs BT (attaches) | Nb côté BT | Nb opposé BT | Plusieurs | Termaco |  | IHR |  | Tige extention | 13% | 2.7
[5 empty] | 0 | -6.5 | [8 empty] | Normale | 100 kVA |  | 1 | 0 | 0 | Aucun | CPN |  | Maskicom |  | Sortie+50cm | 14% | 2.8
[5 empty] | 0 | -6.5 | [8 empty] | Autoroute | 167 kVA | Nb de conduits = | 2 | 1 | 1 |  | Boite inter. |  | Rogers |  | Enterrée | 15% | 2.9
[5 empty] | 0 | -6.5 | [8 empty] | Voie férrée | Aucun | 0 | 3 | 2 | 2 |  | Autre |  | Sogetel |  | OK | 16% | 3
Poteau à remplacer: | [6 empty] | Ordre haubans et ancres indiqué à partir du poteau | Compléter pour dossier avec ingénierie par le locataire et pour ancre avec anomalie selon cellule C41 | [6 empty] | Navigable |  | 1 | 4 | 3 | 3 |  | Aucun |  | Videotron |  | Aucune | 17% | 3.1
Anomalies à corriger/Travaux à réaliser | [16 empty] | 2 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | Zayo |  | 1 | 18% | 3.2
[8 empty] | Ancre |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 3 | 6 | [7 empty] | 2 | 19% | 3.4
Anomalies/Travaux |  | Non | ↓ Si Oui ↓ |  |  |  |  | Sol classe: | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 3 | 20% | 3.5
Poteau endom. à remplacer |  | Non | Anomalie |  |  |  |  | Capacité (tabl. 5): | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 4 | 21% | 3.6
Poteau classe+ si remplacé |  | Non | Anomalie |  |  |  |  | Angle de la ligne: | [6 empty] | Régulier |  | 6 | 2 ACSR | 6m OK | 25 | 0.25 | 0.5 | 10 Hélice | 2 AR |  | Non visible | 22% | 3.7179
Poteau incliné à redresser |  | Non | Anomalie |  |  |  |  | 1er hauban: | [6 empty] | Robuste | Existant | 7 | 2/0 ACSR | 6m / Interfère | 50 | 0.3125 | 0.75 | 14 Hélice | 2/0 AR |  | Non | 23% | 3.8357
Hauban à réparer |  | Non | Anomalie |  |  |  |  | 2e hauban: | [7 empty] | Nouveau |  | 3/0 Al | 10m OK | 75 | 0.4375 | 1 | 256 po2 | 477 AL | FO | Oui | 24% | 3.9536
État de l'ancre |  | Sans anomalie | Anomalie |  |  |  |  | 3e hauban: | [6 empty] | Toron existant | Ex/rue |  | 300 MCM | 10m / Interfère | 100 | 0.5 | 1.25 | 400 po2 | 477 REC | Coax | Bon état | 25% | 4.0714
Basse tension à remonter |  | Non | Travaux |  |  |  |  | 4e hauban: | [6 empty] | Nouveau toron | Ex/client |  | 477 MCM | 16m OK |  | 6M |  | 900 po2 | TX 2/0 | Cu | Mauvais état | 26% | 4.1893
Toron à déplacer |  | Non | Travaux |  | 6.5 |  |  | Diam. de la tige: | [6 empty] | Équipement | Nou/rue |  | Cuivre | 16m / Interfère |  | 10M |  | À roc | TX 4/0 | Multi | Enterrée - Mauvais état | 27% | 4.3071
Ajout d'équipement (Art. 22 ou 23) | [7 empty] | Nb. de cosses: | [7 empty] | Nou/client |  | Haub. tête | 25m |  | 16M |  | Autre | 2 x 477+N2/0 |  | Enterrée - Bon état | 28% | 4.425 | toron à déplacer
À compléter (C46 à C48): |  | Non | ↓ Si Oui ↓ |  |  |  |  | Écart (m): | [6 empty] | Résid./Indus. léger Avant-lot | 1 | A | Autres | Autoportant OK |  | 25M |  | Non visible | 3 x 477 |  | Enterrée - État inconnu | 29% | 4.5429 | Indiquer dans les remarques lorsque à 7.6 dépassé
Poteau non accessible: |  | Non | Trav avec ing |  |  |  |  | État de l'ancre: | [6 empty] | Résid./Indus. léger Arrière-lot | 2 | B |  | Autoportant / Interfère |  | Endommagé |  |  | QX 2/0 |  | Tige sortie > 50 cm | 30% | 4.6607
Restrictions: |  | Non | Trav avec ing |  |  |  |  | Déviation: | [6 empty] | Industriel Lourd | 3 | C |  | Hauban Tête |  | Aucun |  |  | QX 4/0 |  | Non | 31% | 4.7786
Poteau non adéquat: |  | Non | Trav avec ing |  |  |  |  | Espace disponible: | [6 empty] | Rural sans Chemin | 4 | D |  |  |  |  | < 60 % |  | 3 x 477+N2/0 |  | 1 longueur | 32% | 4.8964
[8 empty] | État de l'ancre | [6 empty] | Rural Chemin | 5 | E | LAS Client | LAS Réseau |  |  | > 60 % |  | 4 x 477 |  | 2 longueur | 33% | 5.0143
Sécurité et classe poteau additionnelle |  |  | ↓Si Oui ↓ | [11 empty] | Client Avant-lot | 6 | Roc | Non | [5 empty] | Fil luminaire |  | 3 longueur | 34% | 5.1321
Classe poteau additionnelle: |  | Non | Trav avec ing |  |  |  |  | Ligne haute tension: |  | Non |  |  |  | Non | Client Arrière-lot | 7 |  | Oui 21 OK | Option C4 |  |  | >Exploita. |  | Hauban tête |  |  | 35% | 5.25
Élagage requis: |  | Non | Spécifique |  |  |  |  | Coordonnées GPS: | [6 empty] | Haubanage urbain | 8 |  | Oui 21 non OK |  |  |  | >CSA |  |  |  |  | 36% | 5.3679
Distance d'approche < 3 m: |  | Non | [5 empty] | Indiquer appareil de mesure utilisé: | [6 empty] | Haubanage rural | 9 | [5 empty] | Non OK |  | Non | Non |  | 37% | 5.4857
Préciser si les travaux s’adressent à HQ, aux tiers ou aux telcos | [7 empty] | Inclure une photo couleur de chaque structure en pdf ou jpeg | [6 empty] | 0 | [8 empty] | Même long. | Même clas. |  | 38% | 5.6036
Remarques, explications et croquis: |  |  | ↓ Indiquer dans section "Remarques" les anomalies à corriger ou les travaux requis ↓ | [24 empty] | 5.7214
Installer Nouveau toron Targo XM a xxxxmm de la BT | [17 empty] | Avec anomalie | [5 empty] | + 1 long. | + 1 classe |  | 39% | 5.8393
[15 empty] | Aucun |  |  | Sans anomalie | [5 empty] | + 2 long. | + 2 classe |  | 40% | 5.9571
Section travaux HQ |  | Analyse de risques favorable : | [6 empty] | Travaux effecutés par le tiers : |  |  | Code de travaux : |  |  | Leica DISTO D5 ou A6 | [8 empty] | + 3 long. | + 3 classe |  | 41% | 6.075
[18 empty] | Oui | Avant les TP | X | 600
[15 empty] | Hilti PD42 |  |  | Non | Pendant les TP |  | 613 | [5 empty] | 42% | 6.1929
[15 empty] | Perche téléscopique isolée |  |  |  | Défavorable |  | 600 et 613 | [5 empty] | 43% | 6.3107
Approbation Ingénieur : | [8 empty] | Releveur : | [5 empty] | Autre (Indiqué modèle dans remarque) | [5 empty] | Ancre LOC | [5 empty] | 44% | 6.4286
[21 empty] | À détailler | [5 empty] | 45% | 6.5464
[27 empty] | 46% | 6.6643
| Nom, date et #OIQ | [8 empty] | Nom et date | [16 empty] | 47% | 6.7821
Révisé 31 janvier 2025 | [26 empty] | 48% | 6.9
[27 empty] | 49% | 7.0179
[27 empty] | 50% | 7.1357
Implantation | [26 empty] | 51% | 7.2536
Norme | Profondeur | Différence | [24 empty] | 52% | 7.3714
1.9817 | 3.007 | 1.0253 | [24 empty] | 53% | 7.4893
[27 empty] | 54% | > 7,6
55%
56%
57%
58%
59%
60%
>60%

## Modifications (hidden)
Date | Auteur | Cellules visées | Modifications
2021-07-14 | SCG | AA23@AA28 | Options, restraint à AA23@AA27
2021-07-14 | SCG | H15@H23 | (il fait le calcul selon la cellule A12 (rien)), seule H14 fonctionne bien (il prend la donnée de A11)
2021-07-14 | SCG | Document | Option de calcul automatique (formules)
2021-07-15 | SCG | A25 | Calcul de la zone neutre variable! Formule était : =SI(A27=0;"Indiquer COM";SI(J25=0;"Remplir J25";A23-(SI(J25=6;A32;SI(J25=5;A31;SI(J25=4;A30;SI(J25=3;A29;SI(J25=2;A28;A27))))))))
2021-07-15 | SCG | A24 | Était zone neutre
2021-07-15 | SCG | Z17@Z34 | Liste des locataires
2021-07-22 | SCG | I27 @ I32 | Mise en forme conditionnelle, si négatif rouge, si moins de 300 jaune
2021-07-22 | SCG | A11 | Mise en forme conditionnelle, si différent de plus de 300mm avec marquage, en jaune
2021-07-22 | SCG | J27 @ J32 | Ajout autoportant
2021-09-10 | SCG | J11 | Retrait du poit 3 et 4 de la sans travaux car devenu trop limitatif.
2021-09-30 | SCG | C34 | Retrait de sans ingénierie
2021-10-01 | SCG | D42 | Corrigé pour travaux
2021-10-02 | SCG | D43 | Corrigé pour travaux
2021-10-08 | SCG | Texte C52 | Modifié par BG
2021-10-08 | SCG | Texte C53 | Modifié par BG
2021-10-08 | SCG | C52 | Modifié par BG
2021-10-08 | SCG | C53 | Modifié par BG
2021-10-12 | SCG | I33 | Retrait des anciennes options
2021-10-13 | SCG | J13 et J14 | Angle de la ligne
2021-10-13 | SCG | O13 | Retrait de C4 (liste déroulante et message)
2021-10-13 | SCG | A27 | Modification du texte pour toron le plus éloigné du sol
2021-10-13 | SCG | A23 | Modification du texte pour BT la plus près du sol
Version 22 mars 2024 corrigé 31 mai
2024-03-22 | SCG | J62 | Ajouter le texte Releveur :
2024-03-22 | SCG | C58 @ O58 | Retrait de la LAS
|  | C58 | Analyse de risques :
|  | E58 | Liste déroulante de choix
|  | I58 | Travaux effectués par le tier :
|  | L58 | Liste déroulante de choix
|  | M58 | Code de travaux :
|  | O58 | Liste déroulante de choix
Version 24 janvier 2025
2025-01-24 | SCG | O58 | Liste déroulante de choix
|  | D53 | Retrait ATI
|  | MNO5 | Retrait de la sélection de l'option
|  | H58 | Ajout texte descriptif
|  | L58 | Ajout texte descriptif
|  | O58 | Ajout texte descriptif
|  | J9 | Clarification du requis des cellules pâles.
|  | L58 | Couleur du remplissage
|  | O58 | Couleur du remplissage
|  | N21 | Liste déroulante de choix
|  | O58 | Couleur du texte en rouge

## Cellules
Cellules | Description
A 7 | Milieu Choisir le milieu correspondant. Art.: 5.1 et tableau 17.
A11 | Top poteau (m) Indiquer la hauteur hors sol du poteau.
A14 à A16 | Conducteur MT (m) Indiquer la hauteur par rapport au sol. Les valeurs SimPAS sont acceptées pour les montages correspondants disponibles.
A22 à A18 | Conducteur BT (m) Indiquer la hauteur d'attache du conducteur par rapport au sol. La valeur normalisée par milieu est donnée au tableau 17.
A23 | Conducteur BT (m) Indiquer la hauteur d'attache du conducteur par rapport au sol. La valeur normalisée par milieu est donnée au tableau 17.
A25 | Zone neutre Un espacement de 1000 mm min est requis. Si, pour quelques raisons que ce soit, une valeur moindre que 950 mm est présente au poteau au moment de l'intervention du représentant du demandeur, ce dernier doit être informé et est entièrement responsable des conséquences de son installation et de la sécurité de ses travailleurs et/ou entrepreneurs mandatés pour travailler sur ses installations.
A27 à A32 | Hauteur COM Les hauteurs d'attache p/r au sol de référence sont données au tableau 17. Les espaces entres COM de référence sont donnés à l'article 5.2.
C22 à C18 | Ligne de visée Indiquer si la flèche du conducteur descend sous la ligne de visée des attaches du COM le plus haut. Flèche maximale. Art.5.2.2.
C23 | Ligne de visée Indiquer si la flèche du conducteur descend sous la ligne de visée des attaches du COM le plus haut. Flèche maximale. Art.5.2.2.
C27 à C32 | Toron Indiquer si existant (Ex) ou nouveau (Nou) et pour l'avant lot de quel côté du poteau il se trouve. Art.: 14.2.
C33 | Poteau longueur Indiquer la longeur de remplacement requise selon calculs SimPAS.
C36 | Anomalies Selon art. 8.4.
C37 | Poteau à remplacer Selon art. 8.4.1, indiquer si le poteau doit être remplacé.
C38 | Poteau classe + Classe poteau additionnelle requise selon tableau 1 ou art. 5.3 norme commune.
C39 | Inclinaison degrés Indiquer si le poteau requiert un redressement selon la norme commune. Art.: 8.4.1 et 15.5 et tableau 27.
C40 | Hauban à réparer Indiquer hauban à réparer ou manquant (ferrure présente), art.: 8.4.2. Indiquer si protège hauban manquant, art.:10.1.
C41 | Ancrage Indiquer si ancrage endommagé ou non déterrable ou avec tige d'extension. Art.: 8.4.2. Vérification d'ancre enterrée non requise pour ligne avec angle de 20 deg. et moins et pour dérivation si aucune intervention sur la ligne de dérivation.
C42 | BT à remonter (mm) Si requis, indiquer la distance requise pour remonter la BT (max = 450 mm). Si + de 2 BT à remonter = Ingénierie. En présence d'un transfo, cette valeur doit être égale ou inférieure à cellule O15 - 100 mm.
C43 | Toron à déplacer Indiquer, la distance requise de déplacement des torons en place. Montée max = 75 mm. Descente = respect des dégagements. Sinon, indiquer 0.
C46 | Poteau accessible Indiquer si poteau accessible selon article 22 de la norme commune.
C47 | Restrictions (aucune) Indiquer si présence de restrictions selon la norme commune. Indiquer le détail des restrictions dans le tableau "Non conformité" à droite. Art.:22.1 et 23.
C48 | Longueur Classe Indiquer si longueur et classe du poteau adéquate. Art. 22.
C51 | Classe poteau aditionelle Classe poteau aditionnelle requise selon calcul SimPAS.
C52 | Élagage Si uniquement travaux d’élagage requis par des arboriculteurs certifiés pour assurer la sécurité des interventions du demandeur, le demandeur est autonome pour retenir les services d’arboriculteurs certifiés, notamment ceux publiés sur le site de la Société internationale d’arboriculture Québec à siaq.org. Si l’élagage est requis pour les travaux réalisés par Hydro-Québec, l’indiquer dans la cellule C52. L’élagage sera alors réalisé avec les autres travaux. Arboriculteurs certifiés réseau requis lorsque: a) Travaux d’élagage à proximité d’un réseau moyenne tension ou basse tension non gainée au cours duquel une branche, une bille, un outil, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher de la ligne électrique à moins de la distance minimale d’approche réglementée (voir réglementation applicable, en général 3m) b) Travaux d’élagage en présence d’un réseau BT lorsqu’il y a gaine endommagée ou absente, ou branche/tronc appuyé sur le fil et le faisant dévier
C53 | Distance d'approche La configuration électrique permet de réaliser les travaux en conservant une distance d’approche minimale de 3m de la moyenne tension telle que requise par le Code de sécurité des travaux de construction (S-2.2,r.4) ou le Règlement canadien sur la sécurité au travail pour le personnel non qualifié. Si non, le locataire est responsable d’identifier les mesures de sécurité particulières à mettre en place pour respecter la réglementation applicable. Au besoin il peut faire appel au processus de Sécurisation d’un chantier disponible sur le site internet d’Hydro-Québec.
D 7 | Marquage Mesure à partir de SOUS le marquage.Si effacé, estimer à partir de poteaux adjacents. Si non possible, indiquer la valeur selon la norme (cellule D8). Veuiller indiquer le proprio dans K7. Art.: 9.2.
D14 à D16 D18 à D22 | Portée dérivée Si dérivée (portée transvesale à la ligne principale), indiquer la portée équivalente. (Choisir lâche, branchement ou la valeur de la portée équivalente (25, 40; 60; 90) le plus près de la portée réelle mesurée)..
D23 | Portée dérivée Si dérivée (portée transvesale à la ligne principale), indiquer la portée équivalente. (Choisir lâche, branchement ou la valeur de la portée équivalente (25, 40; 60; 90) le plus près de la portée réelle mesurée).
D27 à D32 | Portée dérivée Si dérivée (portée transvesale à la ligne principale), indiquer la portée réelle mesurée).
D33 | Poteau classe Indiquer la classe requise selon les calculs SimPAS.
H 3 | Diamètre Indiquer le diamètre total circonscrit si ajout de plusieurs câbles sur le même toron.
H 5 | Poteau inspecté Indiquer si présence d'une palque d'inspection du poteau et l'année correspondante. Art.: 15.4 et figure 16.
H 7 | Année poteau Indiquer l'année du poteau à partir du marquage. Si non visible, l'estimé à partir des poteaux adjacents.
H25 | Courroie Indiquer la hauteur de la courroie à partir du sol (Donnée facultative, non obligatoire même si la courroie est présente). Art. 7.
H58 | Analyse de risques favorable Le Locataire dégage Hydro-Québec de toute responsabilité pour tous dommages de quelque nature qu’ils soient pouvant résulter ou découler directement de la permission de procéder au déploiement avant la réalisation des travaux préparatoires. Le Locataire s’engage à prendre faits et cause pour la Société, ses administrateurs, dirigeants, cadres ou employés, dans toute réclamation ou poursuite pouvant résulter ou découler directement des dommages causés par la permission de procéder au déploiement avant les travaux préparatoires. Le Locataire s’engage à cet égard à indemniser Hydro-Québec en cas de condamnation prononcée contre elle en capital, intérêts, indemnités prévues au Code civil du Québec, frais de justice et d’expertise ou de frais de toute autre nature.
J25 | Câble Inscrire sur quel toron est installé le nouveau câble.
J27 à J32 | Toron Pour détails voir art.: 2.10 à 2.12. Indiquer si le toron interfère avec le toron du bas.
K 5 | Circonférence Indiquer la circonférence si la classe n'est pas disponible.
K 7 | Proprio Indiquer le proprio du poteau indiquer sur le marquage. Si non disponible indiquer le proprio du parc.
K15 | Classe minimale requise Voir art. 5.3 pour la classe minimale requise vs transformateur.
K17 | Gradation Indiquer la gradation p/r au poteau pécédent. Art.: 2.8.
K18 | Lampadaire Indiquer si présence de lampadaire dans la zone neutre. Art.: 19.1 et figure 21.
K19 | Liaison Aérosouterraine Client Indiquer le nombre de branchements clients au poteau (conduits). Art.: 21 et figure 23.
K21 | Portée lâche Indiquer si le poteau est une portée lâche. Art.: 2.3 et annexe 4.
K22 | Portée précédente (m) Indiquer la longueur de la portée principale précédente seulement.
K27 à K32 | Diamètre (mm) Indiquer le diamètre total de l'ensemble câbles/toron.
K36 à O36 | Sol classe Indiquer la classe de sol. Art.: 4.1 et tableaux 9 et 10.
K37 à O37 | Capacité Indiquer la capacité de l'ancrage conformement au tableau 5 de la norme commune. Voir feuille "Tableau 5". Utiliser classe de sol C si non disponible.
K38 à O38 | Angle Indiquer l'angle que fait les conducteurs de la ligne. Fin de course: indiquer 0.
K45 à O45 | Écart Indiquer la distance par rapport au poteau.
K46 à O46 | Type Voir art. 9.3.
K47 à O47 | Déviation de l'ancre (deg) Indiquer l'angle de déviation que fait l'ancre par rapport à la bissectrice ou l'axe longitudinal de la ligne.
K48 à O48 | Espace disponible Indiquer si un espace est disponible pour un nouvel ancrage (2m min ou exception selon la nomre). Art.: 2.7.2.
K50 | Ligne haute tension Indiquer la présence d'une ligne haute tension. Art.: 13.
K51 et K52 | Coordonnée GPS (facultatif) Indiquer la coordonnée GPS du poteau. Cette donnée est facultative et non obligatoire.
L15 | Nb de transfo Indiquer le nombre de transfo dans le poteau.
L19 | Liaison aérosouterraine client Indiquer si ajout d'une montée latérale (LAS) de Client sans raccordement électrique et si l'article 21 de la norme commune est respecté.
L27 à L32 | Nombre de câbles Indiquer le nombre total de câbles sur le toron (y compris le nouveau câble si applicable).
M27 àM 32 | % rupture Indiquer si le % de rupture du toron avec TOUS les câbles en place est de <1% à 60% ou > 60 %. Validation possible au besoin avec SimPAS Onglet Fleten. Art.: 2.10 à 2.12 et 8.2.
N14 | Fossé Indiquer si présence d'un fossé à moins de 1,5 m du poteau.
N16 | Latéral réseau Si présence de Liason aérosouterraine (latéral) de réseau, indiquer le proprio du latéral. Art.: 20.
N18 | Luminaire décoratif Indiquer si présence de luminaire déco. sous la zone Telco. Art.: 19.2 et figure 22.
N20 | Réseau Indiquer le type de réseau. Les réseaux "Robuste" sont indiqué à l'aide d'un clou sur lequel est inscrit la lettre R. Art.: 2.1 et 9.2.
N21 | MALT Indiquer la présence de MALT et si endommagée. Art.: 18 et figure 20.
N22 | Portée suivant (m) Indiquer la longueur de la portée principale suivante seulement.
N27 à N32 | Dégagement p/r sol (m) Indiquer si dégagement sol avec tous câbles installés > en Exploitation (Cellule N25) ou > Exploitation - 10% (CSA) en considérant la portée poteau la plus critique. Sinon, faire un calcul dans SimPAS Fleten au besoin et indiquer résultat dans Remarques.
O14 | Dénivellation Indiquer la pente autour du poteau. Art.: 11.1.1 et figure 9.
O15 | Espacement Cuve/BT (mm) Si transfo, indiquer espacement disponible entre BT supérieure et bas de la cuve du transfo.
O16 | Ajout latéral réseau (LAS) Indiquer si ajout d'une montée latérale réseau (LAS) de Cablo et si l'article 20 de la norme commune est respecté. Si art. 20 non respecté, l'option C5 est requise pour ce poteau.
O19 | Cabinet Inscrire si présence d'un cabinet de télécommunication. Art.: 22 ou 23 et figure 24.
O27 à O32 | Ancre Indiquer sur quelle ancre le toron est relié.
O50 | Élément sensible Indiquer si le poteau se trouve dans l'environnement d'un élément sensible. Art.: 14.1.

## Restrictions
Isolateurs restrictifs
Restrictions | ISO à tige double jupe | ISO CKC | ISO EPAC | ISO Permali
Problématique | Décallotage | Fissures | Dégradation prématurée | Décollement des ferrures
Travaux mineurs | Inspection visuelle. Aucun bris apparent ou brulure | Inspection visuelle. Aucun bris apparent ou brulure = Travaux | Inspection visuelle. Aucun bris apparent ou brulure = Travaux Bris apparent ou brulure = contacter HQ | Inspection visuelle. Aucun bris apparent ou brulure.
Travaux majeurs | Inspection visuelle Aucun bris apparent ou brulure. Test du brassage. Aucun bris = Travaux Bris = Contacter HQ | Contacter HQ |  | Contacter HQ
Caractéristiques | Seulement pour les lignes construites avant 2000. Pour les nouvelles lignes contruites depuis 2000, (selon la date inscrite au poteau) pas de restriction même si isolateur double jupe. | 9 aillettes Couleur grise ou blanchâtre Environ 15000 en 2003 Surtout MTL et Nord-Est | 6 jupes large nervurée Couleur grise Environ 31000 entre 81 et 87 Surtout MTL et Nord Est | 9 aillettes Couleur grise ou blanchâtre Environ 2000 à 5000 en 2003 Surtout MTL et Nord-Est
Photos
Travaux majeurs: Travaux qui imposent un effort de traction longitudinal additionnel sur la structure (sens de la ligne). Exemple: Pose de toron, hauban, utilisation d'équipement mécanique pour le tensionnement longitudinal, travaux de ligature effectués à l'aide d'un treuil ou d'un véhicule.
Travaux mineurs: Travaux qui n'imposent pas d'effort de traction longitudinal additionnel sur la structure (sens de la ligne) Exemple: Pose de fils de service (manuellement ou mécaniquement), travaux de ligature effectués manuellement par un seul employé, accéder au poteau à l'aide d'une échelle ou d'éperons.
Activités aériennes |  |  |  | majeur/mineur
Installer un toron et y mettre la tension à l’aide d’un palan à chaîne |  |  |  | Majeur
Installer un hauban |  |  |  | Majeur
Ligature de câble à l'aide d'un équipement mécanique |  |  |  | Majeur
Enlèvement du réseau de télécom |  |  |  | Majeur
Ligature de câble manuellement par un seul employé |  |  |  | Mineur
Installer potence (cross arm) |  |  |  | Mineur
Installer ONU/JWI |  |  |  | Mineur
Grimper à l’aide d’une échelle |  |  |  | Mineur
Grimper à l’aide d’éperons |  |  |  | Mineur
Installer une plate-forme sur le toron adjacent au poteau |  |  |  | Mineur
Percer le poteau à l’aide d’une perceuse |  |  |  | Mineur
Installer la quincaillerie qui supportera le toron |  |  |  | Mineur
Placer un crochet en J à l’aide d’une masse de 3 lbs et installer un fil de service/fil d'abonnés multiples |  |  |  | Mineur
Installer un terminal sur le poteau ou toron adjacent |  |  |  | Mineur
Ligaturer un câble |  |  |  | Mineur
Transférer le réseau d’un poteau à l’autre |  |  |  | Mineur
Installer un ‘’U-gard’’ sur le poteau et fixer cable en plongée |  |  |  | Mineur
Effectuer des travaux d'épissage au poteau |  |  |  | Mineur
Effectuer des travaux dépissage sur le toron adjacent au poteau |  |  |  | Mineur
Installer mise à la terre |  |  |  | Mineur
Installer balcon |  |  |  | Mineur
Installer/enlever protège écureuil |  |  |  | Mineur
Installer échelons |  |  |  | Mineur
Lorsque les travailleurs de réseaux de télécommunication et de câblodistribution ne peuvent rencontrer les conditions énumérées dans ce bulletin technique sur des lignes munis de ce type d'isolateurs, ils doivent contacter Hydro-Québec, avant toute intervention, afin de faire valider la sécurité des installations.
Ce mode d'intervention est applicable aux conditions suivantes: 1) Les travailleurs de réseaux de télécommunication et de câblodistribution sont habilités à travailler à proximité d'un réseau électrique de distribution; 2) L'intervention de type maintenance sur le réseau à partir de la zone basse tension en descendant n'impose pas de tension mécanique significative sur les conducteurs de moyenne tension et leurs attaches, selon les résultats d'une étude faite à l'IREQ. 3) Au besoin, les travailleurs de réseaux de télécommunication et de câblodistribution réalisent un test de "brassage des torons" à partir du sol et avant une intervention, afin de valider la solidité des installations.

## Ligne de visée
Detérmination de la ligne de visée du conducteur BT
A partir du conducteur BT identifié et de la longeur de portée, suivre les instructions suivantes:
Dans SimPAS, aller sur Excel et sélectionner l'onglet FleTen.
1 | Sélectionner: Réseau HQ = Régulier; Montage = BT; Charges = SimPAS
2 | Sélectionner: Maîtresse = 40 si portée =< 50 ou 60 si portée > 50 m
3 | Sélectionner Équivalent = Actuelle = longueur de la portée à l'étude
4 | Sélectionner le conducteur BT
5 | Choisir la valeur la plus élevée (ligne 3 ou 4 dans la colone identifiée) = X
6 | Si X < que la valeur dans la cellule A25 (Zone neutre) de la grille UDS, alors ligne de visée OK; le conducteur BT ne descend pas sous la ligne de visée. Inscrire "non" dans UDS. | A25 = | C52

## FAQ
Item | FAQ
Cellule B4 | Peut-on avoir une description plus explicite des cellules no de plan, N° poteau et no civique rue? Leurs dimensions remettent en questions notre interprétation sur ces champs. Votre interprétation est probablement exacte. Les dimensions seront ajustées à la prochaine version.
Cellule C42 | Doit-on indiquer une distance dans cette cellule seulement lorsque le déplacement est vers le haut et supérieur à 75 mm que nous soyons sur toron existant ou lorsque nous installons du toron? Indiquer seulement les déplacements inférieurs à 75 mm. Plus, une ingénierie complète est requise. Un nouveau toron, l'indiquer dans la ligne 27 à 32 selon le cas.
Cellule C43 | Section ancrage à complété même si enterrée ou déterrée…? Inscrire l'information disponible seulement.
Cellule C48 | Est-ce que vous voulez une réponse type (oui /non/exception) ou la distance peu importe la situation? Type oui/non.
Cellule C52 | Si élagage et autres travaux requis, utliliser options C1, C2, C4 ou C5 et ne pas contacter le service à la clientèle. Les demandes d'élagage seront traiter alors avec les autres travaux. Arboriculteurs certifiés réseau requis lorsque: a) Travaux d'élagage à proximité d'un réseau électrique aérien ( moins que 3 m) b) Travaux d'élagage en présence d'un réseau BT lorsqu'il y a: 1-Gaine endommagée ou absente; 2-Branche ou tronc appuyé sur le fil et le faisant dévier; 3-Distance d'approche de la MT OU BT non-gainé (3 m) ne pouvant être respecté.
Cellule D23 | Que veulent dire les longueurs de dénivellation? Portées
Cellule D33 | La valeur doit-elle correspondre à celle fournie par SimPAS pour la classe du poteau existant. Oui.
Cellule D54 | La section remarque propose d’indiquer un croquis lorsque pertinent. Est t’il possible d’activer les outils de dessin? Oui, si c'est possible avec Excel dans la prochaine version.
Cellule H3 | Doit-on indiquer le diam. Maximal utilisé dans nos calculs. Vous devez indiqué le diam total du/des câbles ajoutés
Cellule J25 | Il arrive que nous effectuions des demandes en parallèle comme par exemple demander le toron de deux titulaires différents au même poteau. Bien sûr, un seul toron sera emprunté à la construction. Doit-on absolument créer deux versions différentes de la UDS pour chaque toron utilisé ou peut-on proposer d’utiliser les deux torons dans la cellule J25?Pour l’instant cette cellule n’est pas adaptée pour ce type de demande. Pour le moment, il est préférable de faire 2 demandes. Nous pourrons ajuster ces particularité selon la quantité de ce type de demande selon le besoin.
Cellule K27 | Dans la section « Diam Tot » de la grille, doit ton additionner le nouveau câble nous sommes embêté car dans la section suivant « Nb » il est précisé d’inclure le nouveau câble dans la description de la cellule par contre cette même info n’est pas précisé dans la cellule « Diam Tot » Oui, il est requis d'indiquer le nombre et le diam total des câbles (incluant le nouveau) . C'est ce qui devrait être utilisé dans le calcul SimPAS lorsque requis.
Cellule M27 N27 | Faut-il vraiment mesurer les dégagements en mi-portée et la tension de rupture de tous les torons existant lorsque l’on ajoute simplement un câble sur toron existant (voir figure ci-dessus)? Non. Simplement le dégagement du toron le plus bas si on y ajoute un câble. Oui, SimPAS peut vous aider à donner le % de rupture.
Cellule O4 | Doit-on sélectionner cette option individuellement par UDS ou en fonction de l’ensemble des UDS? Individuellement mais faire la DUSS avec l'option la plus basse dans les choix.
Cellule O4 | Peut-on faire une demande dans laquelle certaines grilles UDS sont en option A1 tandis que d’autre serait en option C4 (au sein du même projet)? = Faire une DUSS C4 mais indiquer l'option requise pour chauque structure sur la grille UDS.
Cellule O5 | Doit-on inscrire les codes à barres Bell ou les récents d’HQ? HQ
Chap 24 | Qu’est-ce qu’on entend par « espace occupé » ? Ce sont les espaces dans le poteau occupés par les différents utilisateurs. On peut référer à la grille UDS pour l'information à compléter.
Chap 24 | Utilisation de coinçage -> pour les poteaux existants seulement? En fait, lorsque ce dispositif est prévu dans la conception, il faut l'indiquer
Chap 24 | Flèche de pose du toron dans les cas des portées lâches -> Doit être absolument sur les plans ou on pourrait fournir l’information en annexe (tel que Simpas) ? Serait suffisant en annexe. Reste à établir dans nos processus d'acceptation. Faire une référence du calcul SimPAS sur le plan serait facilitant.
Chap 24 | Matériel que l’on désire installer et force appliquée (indiquer si portée lâche) -> Qu’est-ce qu’on entend par force appliquée ? (Le matériel tel qu’un Termaco). Tout matériel spécial qui pourrait être installé. Force appliquée = charge.
Chap 24 | Est-ce possible de préciser ce que l’on veut dire par « Nom des locataires » ? Les différents locataires du poteau = CABLOS.
Guide DUSS | Pour les nouvelles demande doit-on fournir un fichier format PDF par poteau incluant; la grille UDS, la photo et le rapport SimPAS. Oui. Pour un nouveau toron vous êtes en option C3 ou C4 telle qu'indiquée sur la grille. (Voir les items à soumettre dans le Guide de présentation d’une demande d’utilisation de structure de soutènement).
Guide DUSS | Au niveau de la présentation des informations sur la grille UDS, nous devons dorénavant indiquer notre NOUVEAU TORON sur la grille UDS à la ligne appropriée. Si ma logique est bonne, nous devons également indiquer notre NOUVEL ANCRE lorsque requis dans la bonne colonne d’ancre pour démontrer le résultat final de l’agencement des haubans suite à notre conception., en précisant bien sûr l’espace disponible. Est-ce bel et bien comme cela qu’HQ s’attend à ce que nous présentions l’information? Oui effectivement, il est important de noter les modifications apportées à la structure. Comme nous sommes en présence d'un nouveau toron, une ingénierie des structures touchées est requise et le résultat doit être indiqué sur la grille UDS.
Guide DUSS | Sur quelle option sera faite la demande si au point de jonction le toron Bell existant en fin de course doit être abaissé pour respecter l’espacement de 300mm entre les toron. Option C4
Guide DUSS | Doit-on obligatoirement inclure la charge du TELCO (Bell) dans les calculs SimPAS du Câblodistributeur (Cablo). Si elle est présente sur le poteau oui.
CELLULE | QUESTIONS
A7 | Définition du milieu
Tableau 17 - p. 41 et 42 - Normes conception, installation et vérification des structures aériennes
Est-ce que le poteau client avant-lot ou arrière-lot correspond au poteau de service sur la propriété du client ou si cela
inclut tout poteau installé sur propriété privée?
Ne comprend pas les poteaux clients sur propriété client. Seulement les poteaux appartemant aux proprios.
A54-59 | Remarques, explications et croquis:
Si l'on joint un plan à cette grille, est-il requis de faire un croquis dans les remarques et d'y indiquer aussi la nature des travaux si
ces informations sont déjà indiquées sur le plan?
Le croquis n'est pas requis mais la nature des travaux seulement.
B3 | Travaux:
Si l'on installe un nouveau toron et aussi un nouvel équipement, lequel des deux doit-on inscrire dans cette cellule?
Si l'on installe un câble sur un toron existant et aussi un nouvel équipement , que doit-on inscrire dans cette cellule?
Faire 2 grilles.
B4 | No. de poteau:
S'il y a un code à barre Bell ou Télébec, est-ce cette information que l'on doit inscrire?
S'il y a un code à barre HQ, est-ce cette information que l'on doit inscrire ou celle-ci doit être inscrite seulement dans la case O7?
S'il n'y a pas de code à barre, le numéro de poteau doit -il respecter une certaine convention d'écriture telle que:
PH = poteau HQ D = devant +1, +2, +3 ou -1, -2, -3…..
PB = poteau Bell A = arrière
PT = poteau Télébec O = opposé
PP = poteau privé C = côté
Ex.: PHD304+2 indique 2e poteau HQ passé le 304 PHO109 indique un poteau HQ à l'opposé du 109
(la rue ne serait pas indiquée car elle apparaîtrait déjà dans la case K3)
ou bien il peut correspondre à un numéro arbitraire indiqué sur le plan ?
Inscrire le code du proprio si plus d'un code présent dans O5. Utiliser la convention qui permet de lier les documents pour le # poteau, à moins d'avis contraire.
B18-23 | Conducteur
Il nous est présentement impossible d'identifier les sortes de conducteur d'HQ, n'ayant aucune formation à cet effet.
Pouvons-nous laisser ces cases vides ou l'on indique les plus gros câbles afin de faire les calculs dans les pires conditions?
Prendre plus gros. Si + 100 % ou dégageemnt no respecté, tenter de raffiner en investiguant pour connaître le calibre exact du conducteur.
C6 | Longueur
Si le marquage n'est pas ou n'est plus lisible sur le poteau, doit-on inscrire la longueur estimée? Si non, serait-il possible
d'ajouter ND (non disponible) dans le menu déroulant de la case?
Indiquer la longueur exacte car donnée importante. Les poteaux adjacents ou appareil de mesure peuvent servir de référence.
C14-16 | Conducteur
Il nous est présentement impossible d'identifier les sortes de conducteur d'HQ, n'ayant aucune formation à cet effet.
Pouvons-nous laisser ces cases vides ou l'on indique les plus gros câbles afin de faire les calculs dans les pires conditions?
Voir B18-23
C18-23 | Visée
Le menu déroulant nous laisse le choix entre oui ou non. Est-ce oui pour signifier que la visée est OK? Et non si la visée
doit être corrigée?
Voir explications dans C23.
C48 | Poteau Longueur/Classe
Dans l'onglet FAQ pour cette cellule, vous indiquez qu'une distance est requise. Par contre, sur la grille, le menu déroulant
est composé de Non et Oui. Est-ce que ceci implique une révision de cette cellule dans la grille?
Oui/non. Sera corrigé.
C52 | Élagage requis:
Comme le toron le plus bas est, en moyenne à 1,3m de la BT, doit-on conclure que l'émondage doit toujours être faite par HQ.?
Élagage par HQ seulement si sécurité des entrepreneurs compromise par la proximité des conducteurs moyenne tension trop près du réseau. L'élagage des réseaux BT et COM peuvent se faire si les distances d'approches de la MT sont respecter selon le code de sécurité des travaux de construction.
D6 | Classe
Si le marquage n'est pas ou n'est plus lisible sur le poteau, serait-il possible d'ajouter ND (non disponible) dans le menu
déroulant de la case?
Donnée requise car importante. Valider avec la circonférence au sol et les tableaux des classes de poteaux pertinentes.
D14-16 | Dérivation
S'il y a plusieurs dérivations, deux câbles et un branchement, doit-on les inscrire sur des lignes différentes? Un exemple serait
apprécié.
Que signifient les 25, 40, 60 et 90 dans le menu déroulant?
Sur lignes différentes. Trop de possibilités pour un exemple. Donner l'info la plus précise possible. Ce sont les portées maitresses utilisées pour les conducterus HQ. La tension mécanique d'installation des conducteurs change en fonction des portées maitresses. Par conséquent, la tension max aussi. Voir image plus bas.
H3 | Diam. Câble ajouté:
Par diamètre circonscrit voulez-vous dire l'addition linéaire des diamètres des nouveaux câbles plus les câbles
existants ou bien l'emplacement total occupé par ces câbles sur le toron?
Ex.:
ou = 82mm
20mm + 32mm + 50 mm = 99.6mm
L'emplacement total comme votre 2e exemple.
K3 | No civique_Rue:
S'il n'y a pas de maison autour est-ce que l'on n'inscrit que le nom de la rue?
Oui.
K15 | Transformateur(s):
Au menu déroulant , ajouter "ND" pour information non disponible lorsque c'est illisible ou non didentifié sur le transformateur.
OK
L6 | Municipalité:
Doit-on inscrire le nom de la municipalité ou le code de municipalité ou les deux?
Le code suffit.
O5 | Code Barre:
Afin d'éviter toute confusion, serait-il possible de nommer cette case "Code barre HQ" (réf. FAQ ligne 16)?
OK
O19 | Cabinet:
Serait-il possible d'ajouter "Boîte d'interconnexion" et "Aucun" au menu déroulant.
OK
Est-ce que l'on peut s'attendre, dans un avenir rapproché, qu'un registre des grilles de ces poteaux sera conservé et mise à jour
suite aux demandes de chaque intervenant? Celui-ci pourrait être mis à leur disposition pour consultation sur le site HQ. Cela
permettrait à tous les usagers d'y puiser les dernières informations concernant les conducteurs sur leurs prochaines grilles UDS.
Suggestion prise en compte. Merci.

## Tableau 17
Milieux |  | Structure de base minimale sans équipement Montage régulier - Grade 2
|  | Urbain Résidentiel & Commercial et Industriel léger avant-lot |  |  |  | Urbain Résidentiel & Commercial et Industriel léger arrière-lot |  |  |  | Industriel lourd | Rural sans chemin ou sans entrée accessible aux véhicules |  |  |  | Rural au-dessus d'un chemin ou d'une entrée accessible aux véhicules | [5 empty] | Client avant-lot | Client arrière-lot | Haubanage Urb/Rur
Poteau Structure de base |  | 40 cl 5 |  |  |  | 40 cl 5 |  |  |  | 45 cl 5 | 35 cl 5 |  |  |  | 40 cl 5 | [5 empty] | 35 cl 7 | 30 cl 7 | 30 cl 7
Implantation normale (m) |  | 1.829 |  |  |  | 1.829 |  |  |  | 1.982 | 1.829 |  |  |  | 1.829 | [5 empty] | 1.829 | 1.677 | 1.677
MT |  | Monophasé 1-477 |  | Triphasé 3-477 |  | Monophasé 1-477 |  | Triphasé 3-477 |  | 3-477 | Mono. 2/0 ACSR | Tripahsé 2/0 ACSR |  |  | Monophasé 1-2/0 ACSR |  |  | Tripahsé 3-2/0 ACSR |  |  | N/A |  | Hauban
BT |  | 1-TX 4/0 |  |  |  | 1-TX 4/0 |  |  |  | 4-477R | 1-2/0 ACSR |  |  |  | 1-2/0 ACSR | [5 empty] | 1-TX 2
Zone HQ (mm) |  | 2800 |  |  |  | 3450 |  |  |  | 4000 | 1750 |  |  |  | 2800 | [5 empty] | 760 |  | 475
BT p/r sol (m) |  | 7.62 |  |  |  | 6.97 |  |  |  | 7.785 | 7.145 |  |  |  | 7.62 | [5 empty] | 8.13 | 6.76 | 7.07
Locataire 6m X 25 mm Urbain du haut (mm) |  | 3800 |  |  |  | 4450 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1760 |  | 1225
TELCO | Toron | 6m | 10m | 6m | 10m | 6m | 10m | 6m | 10m | 10m | 10m |  |  |  | 10m | [5 empty] | Fil/Service |  | Hauban
| Câble (mm) | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |  | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 0
| Du haut (mm) | 4100 |  |  |  | 4750 |  |  |  | 5600 | 2750 |  |  |  | 3800 | [5 empty] | 1760 | 1760 | 1525/Urb. 1225/Rur.
| Du bas (mm) | 6270 |  |  |  | 5620 |  |  |  | 6135 | 6100 |  |  |  | 6570 | [5 empty] | 7085 | 5710 | 5945/Urb. 6245/Rur.
| Dégagement au sol requis (m) | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 4.2 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 5 | 3 | 5,0 Av. 3,0 Arr.
| Dégagement au sol requis sans réaménagement du réseau | 4.42 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.42 | 3 |  |  |  | 4.42 | [5 empty] | 4.42 | 2.5 | 4,42 Av. 2,50 Arr.
En course | Portée max (m) Note 2 | 44 | 46 | 40 | 38 | 46 | 46 | 42 | 41 | 28 | 67 | 51 | 55 | 62 | 46 | 49 | 65 | 46 | 49 | 63 | 30 |  | Selon calculs
| Limiteur | Telco | TX | Pot |  | TX |  | Pot |  | BT | Telco | Poteau |  |  | Telco |  |  |  |  | Pot | TX
Fin de course Ancre: 400 po2 | Ancre écart min. avec plaque d'appui sous poteau (m) | 3.9 | 4.4 | 8.1 | 8 | 3.3 | 3.6 | 7 | 7.4 | 6.9 | 4.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | Idem sans plaque capacité Poteau atteinte |  |  | < 2
| Ancre écart min. sans plaque d'appui sous poteau(m) | 5.3 | 6.3 | 8.1 | 8.8 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 6 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 7.5 | 7.6 | 8.8
| Hauban de référence MT = 1/2; BT = 5/16 Loc.&TELCO = Toron Indiqué si + gros → | OK | Locataire:10M | OK |  | BT: 1/2 | OK |  |  | Locataire: 10M | CABLO: 16M | BT: 1/2 | OK | OK (Note 3) | BT: 1/2 |  |  |  | OK | OK (Note 3) | OK | OK
|  | Note 2: Somme des portées adjacentes de part et d'autre du poteau divisée par 2. | [8 empty] | Note 1: Du bas
Note 3: Portée limitée à 59 m pour éviter défaillance contrôlée.
Le gestionnaire du parc assume la longueur et la classe de poteau requise pour respecter les exigences techniques énumérées dans cette norme. La référence de calcul est SimPAS.
Les longueurs et classes additionnelles sont assumées par le demandeur.

## Modèles HQ
Lorsque l'option C1 est choisie et que la case C42 est sélectionnée (BT qui doit être remontée) vous devez indiquer dans les remarques de la grille UDS le modèle HQ qui correspond à la photo que vous nous avez soumise..